重庆应用技术职业学院

中心机房建设项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2024年7月10日

第一部分 谈判项目书

项目名称及编号：

中心机房建设     2024-X032

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审。注册资金500万元以上。

2.在重庆地区拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

6.竞谈资质要求：

施工能力：电子与智能化工程专业承包贰级及以上；

交付能力：具有重庆区域近三年以来完工的数据中心的类似业绩，能够提供合同复印件。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |
| 1 | 数据中心IT机柜 |  | 1、IT设备机柜，机柜尺寸2000*600*1200（高*宽*深），机柜表面黑色，采用≥1.5mm高强度A级高强度冷轧钢板，机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能，含顶板、底板；不含机柜侧板，含2条85mm垂直理线板； 2、前后门均为通风网孔门，通风率≥80%，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，前后门开启角度及通风率（开孔率），提供相应的泰尔检测报告； 3、静态承载能力不低于2600kg，动态承载能力不低于1500kg，提供同系列相应的泰尔检测报告； 4、由于川渝地区属于地震多发区域，满足8级或8级以上烈度抗震等级； 5、投标产品系列需满足欧盟RoHS环保指令，需提供第三方权威机构出具的RoHS报告 6、组成微模块的机柜、PDU、行级空调、封闭通道应为同一品牌。 | 28 | 台 |  |  |  |
| 2 | 数据中心IT机柜理线板 |  |  | 28 | 套 |  |  |  |
| 3 | 盲板（1U） |  |  | 14 | 副 |  |  |  |
| 4 | 智慧机柜专用普通PDU |  | 16A竖直型PDU，智能型。 1、输出插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落，提供相应专利证明。 2、每台PDU提供至少2路独立的液磁断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。为方便识别，每个断路器必须有独立的彩色数字标签。提供投标产品彩页或公司官网截图并加盖制造商公章。 3、为方便识别，输出插座的颜色可选，用于区分IT设备类型及其重要级别，同台PDU可以混用不同颜色用于区分三相相位，插座颜色支持用户安装现场对PDU插座颜色重新组合调配，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。 4、为方便识别，PDU外壳颜色可选，用于同一机柜内区分双路供电线路，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。 5、投标产品具备CE认证证书、泰尔检测报告，提供以上资料制造商加盖公章。 | 56 | 条 |  |  |  |
| 5 | 智慧模块化通道翻转天窗 |  | 1、为保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观的一致性，组成微模块的UPS、精密空调、机柜、封闭冷通道组件、动环管理单元等子系统要求为同一品牌。 2、本次招标供电、制冷产品不接受OEM或ODM产品，必须要由厂家自行研发、设计并生产，请提供原产地证明文件； 3、投标厂家具有Uptime Institute颁发的微模块TIER-Ready认证 3、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃检测报告。 4、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启，请提供相应的第三方权威机构出具的证明材料。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 5、通道门为隐藏式电动滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 6、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装，投标人提供三色灯光控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章。 | 16 | 套 |  |  |  |
| 6 | 智慧模块化通道自动平移门 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 智慧模块化通道照明包 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智慧动环系统 |  | 1、模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，系统扩容维护方便，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件，安全可靠。 2、系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。 3、系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定可靠，不易受到病毒感染和黑客攻击。 4、用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全 5、通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2.遥信：风机工作状态，故障告警。 3.遥控：开/关机 6、要求完成UPS设备信号：测 1、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 7、需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。 8、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 9、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求 10、完成机房场地的门禁和视频建设及接入。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 精密列间空调室内机 |  | 1、列间精密空调室内机制冷量42kW风冷型上前送风单冷型(-20C以上室外温度) 2、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 3、列间空调机组的电气性能 (1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 (2)输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10% （3)频率：50HZ ± 2HZ 4、整机能效比≥3.5，提供同系列机组第三方报告； 5、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 6、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 7、部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度， 提供第三方抗震检测报告和抗震FEA计算书 8、投标设备应具备由中国质量认证中心出具的《中国节能产品认证证书》； 9、投标设备应为原厂生产，不接受任何形式OEM，提供所投产品合肥通用机电产品检测院（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）出具的检验报告并加盖厂家鲜章进行查验，委托单位与生产单位应一致。 10、应与微模块封闭柜体品牌一致。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 精密列间空调室外机 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 精密列间空调辅材 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | UPS输入输出电缆 |  | WDZB-YJY | 80 | 米 |  |  |  |
| 13 | PDU电源线 |  | ZR-BV-4mm2 | 1680 | 米 |  |  |  |
| 14 | 精密空调配电电缆 |  | WDZB-YJY5*10 | 100 | 米 |  |  |  |
| 15 | 散力架 |  | L50*5角钢支架+80*5槽钢 | 50 | 套 |  |  |  |
| 16 | 空调给水管 |  | Ф25 | 100 | 米 |  |  |  |
| 17 | 空调排水管 |  | Ф32 | 100 | 米 |  |  |  |
| 18 | 空调铜管 |  | 铜管，含保温材料及内外机线缆等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 六类四对非屏蔽电缆： 产品标准： 1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG 2、绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm | 30 | 箱 |  |  |  |
| 20 | 24芯室内万兆单模光纤 |  | 1、采用G.652、D单模零水峰OS2光缆; | 1000 | 米 |  |  |  |
| 21 | 24芯室外光纤 |  |  | 2000 | 米 |  |  |  |
| 22 | 24口24芯光纤配线架 |  | 1、19'1U24口结构，固定式，能够支持48芯容量； | 22 | 个 |  |  |  |
| 23 | 24口48芯光纤配线架 |  | 1、颜色：黑色；2、结构：抽屉式；3、 附件齐全，带熔纤盘；4、自带LC耦合器； | 11 | 个 |  |  |  |
| 24 | 1米万兆单模尾纤 |  | 弯曲半径：≥25倍光缆外径；低插入损耗、回损；万兆1米 | 300 | 根 |  |  |  |
| 25 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 1、配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块。 | 15 | 个 |  |  |  |
| 26 | 六类非屏蔽模块 |  | 塑件材料：ABC；金针材料：磷青铜镀金； | 300 | 个 |  |  |  |
| 27 | 理线架 |  | 1、可上下开合的前板设计，方便用户应用理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装方便美观。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 28 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 18 | 只 |  |  |  |
| 29 | 点型感温火灾探测器（A2R） |  | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 18 | 只 |  |  |  |
| 30 | 火灾声光警报器 |  | 四线制设备，电子编码型。具有声和光的独立设置功能 | 2 | 只 |  |  |  |
| 31 | 编码器 |  | 液晶显示，可对青鸟全系现场总线部件编址、读址、设置、测试等功能，支持Mini USB端口供电 | 1 | 只 |  |  |  |
| 32 | 紧急启停按钮 |  | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制， 配接第6001-6003项 | 2 | 只 |  |  |  |
| 33 | 火灾报警控制器 气体灭火控制器 |  | 壁挂式2区报警、灭火控制器，4.3寸彩色屏，2个报警回路，2个联动灭火回路。报警回路满载200点，联动灭火回路满载80点，带打印、联网功能，含备电。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 | 气体释放报警器 |  | 二总线设备，电子编码。外形尺寸≥353mm长 ×143mm高×24mm厚 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 单瓶冲装70KG | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 单瓶冲装120KG | 4 | 台 |  |  |  |
| 37 | 七氟丙烷药剂 |  | 380KG | 550 | 台 |  |  |  |
| 38 | 机械式自动泄压装置 |  | 墙壁开孔尺寸760(L)×400(H) | 2 | 台 |  |  |  |
| 39 | 电源线 |  | RVS2*1.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 40 | 电源线 |  | RVV4*1.0 | 300 | 米 |  |  |  |
| 41 | 会议桌 |  | 4800*1200mm；根据甲方要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 42 | 会议凳 |  | 根据甲方要求 | 12 | 把 |  |  |  |
| 43 | 显示屏 |  | 屏体部分： 1、显示屏尺寸为宽≥3.52m,高≥1.92m, 显示面积6.75m²,分辨率≥3440*1920,。 2.像素间距≤1.86mm,显示单元间隙(mm) ≤0.05,显示单元平整度(mm)≤0.05。 3.采用压铸铝箱体，16:9比例设计，箱体 内部含电源、接收卡和线材等。 4.刷新频率≥3840HZ。 5.支持120HZ高帧率模式，换帧频率： 50/60/120HZ。 6.屏幕噪音≤5dB。 7.采用低延迟技术，同步显示实时画面， 画面延时≤2ms。 8.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分 保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 二、视频控制器：1、采用1.5U金属结构 机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017 中IP20的要求。 2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡 及1张固定输出板卡。 3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接。 4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成 。 5、单台设备最多支持4个SL图层或2个 DL图层或1个4K图层； 三、发送盒 1.HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入 2.支持4网口输出，支持高位阶视频输入。 3.普通视频源带载能力：1920×1200,2048 ×1152,2560×960;高位阶视频源带载能 力：1440×900; 四：配电柜： 1.功率：20KW。 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭， 可设置定时开关。 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.具有烟雾、糊味、火光传感器，防止火灾隐患 。 五、配套电源线、高清线、钢结构 | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 机房搬迁及网络迁移 |  | 完成机房搬迁、原有服务器等迁移及960芯光纤的熔接，具体工作量及工作内容以投标单位实际现场勘测为准。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 45 | 等电位端子箱 |  | MEB | 4 | 个 |  |  |  |
| 46 | 接地扁钢 |  | 40*4，镀锌 | 120 | 米 |  |  |  |
| 47 | 紫铜带 |  | 30*3，紫铜带 | 600 | 米 |  |  |  |
| 48 | 陶瓷面静电地板-机房 |  | 1.支架高度、材料种类150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*32mm铝合金防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | 273 | ㎡ |  |  |  |
| 49 | 地面地坪漆 |  | 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:三遍防尘漆 | 273 | m |  |  |  |
| 50 | 玻璃铝合金隔墙 |  | 1.埋板:250*250*10mm钢板 2.立柱:60*80*4镀锌方管 3.横管:60*80*4镀锌方管、30*30*1镀锌方管 4.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚铯钾玻璃 5.方管包边:1mm厚304不锈钢包边框 6.嵌缝、塞口材料品种:满足施工图及设计要求 | 60 | ㎡ |  |  |  |
| 51 | 墙面乳胶漆 |  | 1.腻子种类:成品乳胶漆 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:三遍 4.部位:墙面 | 350 | ㎡ |  |  |  |
| 52 | 强电线路铺设 |  | 机房内照明等线路铺设 | 190 | ㎡ |  |  |  |
| 53 | 筒灯 |  | 1.名称:筒灯 | 10 | 套 |  |  |  |
| 54 | LED条形灯 |  | 1.名称:LED条形灯 2.规格:主机房、走廊区 | 10 | 套 |  |  |  |
| 55 | 插座开关 |  | 1.名称:维修插座 2.规格:二三插，86型 | 1 | 项 |  |  |  |
| 56 | 清洁维护 |  | 完成现场的清洁，直至达到入驻条件 | 350 | ㎡ |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 备注：以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：2024年 7 月 18 日上午 09:30

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金： 10000 元（大写：壹万元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账  号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.招标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部门予以赔偿。

5.中标人如有以上情况之一者，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）