重庆应用技术职业学院

核心数据中心机房建设要求

目录

一、 招标项目概况	4

1.1 项目基本情况	4

1.2 项目建设范围	4

1.3 项目建设要求	5

二、 相关标准及规范	7

三、 建设方资质要求	9

四、 设备及相关产品技术要求	10

4.1 装修类	10

4.2 机房核心设备要求	11

4.3 弱电线路类	18

4.4 搬迁类	18

五、 项目工程量清单：	19

六、 工期、质量保证及售后服务	27

6.1 工期	27

6.2 产品质量保证期	27

6.3 售后服务内容	27

6.4 备品备件及易损件	28

七、 其他	29

重庆应用技术职业学院

核心数据中心机房建设要求

根据重庆应用技术职业学院校园整体规划及校园信息化发展纲要，计划新建校园核心数据中心机房。新建数据中心机房要建设为高性能、高可靠、高效率、维护简单，能满足重庆应用技术职业学院业务使用之需求，并满足未来扩展要求。

机房建设需遵循如下原则：

1、实用性原则：以现行需求为基础，并适当考虑未来发展的需要，进而确定系统规模。核心设备选择成熟、先进、维护量小、使用方便的技术及措施。

2、安全性原则：机房所有线路均要考虑防火、防水、电磁干扰等影响，同时还需具备对进出人员进行管控等措施，并符合等保2.0中物理环境的要求。

3、可靠性原则：机房具有可7×24小时连续不间断运行的能力。由市电到机柜及服务器的整个供电系统可用性不得少于99.99%。机房内重要的系统和设备，都应具备足够的后备冗余，以保证机房具有较高的可靠性。

4、高效率原则：机房整体设计充分合理地利用空间。供配电系统、制冷系统、微模块系统设计合理，提高用电效率，减少建设及运营成本。

5、成熟和先进性原则：根据现有国家机房建设标准，建设既能满足当前信息化应用需求，又能充分考虑快速增长的发展需要，采用先进成熟的技术和设备，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

6、规范性原则：核心数据中心机房所采用的技术和设备应严格遵守国家有关标准规范和用户要求，以降低运维成本，提高运行效率。为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

7、开放性和标准化原则：采用开放性好、标准化程度高的技术方案，设备的各种接口应能满足开放和标准化原则。

8、可扩充和扩展化原则：核心数据中心机房不但应满足当前需要，并应在扩充模块后满足可预见将来需求，如超融合、超算等设备的扩展，应用的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能保护现有的投资。

9、可管理性原则：整个核心数据中心机房的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于后期扩展，在设备、安全性、电力、制冷性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，并利用系统集成技术建立一套全面、完善、可视化的机房管理和监控系统，实时监控、监测运行状况，提高管理效率，简化管理人员的维护保障工作。

10、经济性原则：新核心数据中心机房设备及材料的选型须遵守性价比原则，及市场上容易采购的原则，并综合考虑维护和运行成本。

11、节能环保降耗原则：节能降耗是本项目的重点之一，从设备选型、能源管理等各个环节优化节能方案。所选用材料必须环保、阻燃、无有害气体，耐用并考虑将来的环保要求。

12、安全性和保密性原则：随着信息化的飞速发展，其在工作的基础性、全局性、重要性愈显突出。数据中心应具有完善的技术手段和严格的管理机制，提高风险控制、实时监控、事故响应、安全保密等能力。

招标项目概况

项目基本情况

本次项目机房场地建筑面积280m²，根据学校需求，新建数据中心IT机柜28个，包括但不限于：

（1）新建2组模块化机柜，包含28个服务器柜体。

（2） 新建2台模块化精密空调，用于28台服务器机柜的制冷。

（3）新购置精密配电柜一套。

（4）新建所有柜体的强电配电系统和对应弱电线路系统。注：含两端所用的所有配件和线材等。

（5）数据中心机房和操作间的装修、地板、接地等

（6）整体机房需要使用的动环系统以及安防系统。

（7）整体机房以及所有柜体需要使用的消防系统以及配套的设备等。

（8）整体机房搬迁服务。

（9）控制室所需的显示大屏及会议桌椅等。

项目建设范围

本次核心数据中心机房建设分为四部分，包括整体装修、机房核心设备（含整体机柜、空调、防雷、配电）、强弱电线路敷设、机房搬迁服务。

1、整体装修：包含操作间、核心数据中心机房、配电间、配线间，含所有服务于机房内的装修、所需大屏及会议桌椅等，包括墙体、墙面、吊顶、静电地板以及照明和消防等。

2、机房核心设备：指所有服务于核心数据中心的相关设备，含微模块机柜、电力配电柜、空调主机、防雷箱、PDU、电池、安防系统、动环系统、展示屏幕等。

3、强弱电线路：指按照项目建设要求，包含所有从配电间、弱电机房到数据中心核心机房以及操作间、办公室的强电线缆、超5、6类网线、光纤以及相应的配线架、理线架等敷设。

4、搬迁服务：指对网络中心原机房内所有设备（服务器、网络设备、空调、图书综合楼到教学楼和5栋宿的光缆割接等）的搬迁工作，包含搬迁、上架、除尘等，搬迁必须遵从网络中心的安排有序迁移。

项目建设要求

按照我国《数据中心设计规范》（GB50174-2017）的标准要求，结合我校实际情况，整体核心机房定位为B级或高于B级的标准。

1、本项目根据使用需求一次完成全部28个柜体的建设及投运。

2、按照节能减排的要求，采用微模块化柜体，封闭冷通道，保证机柜内空调利用最大化，能耗最低化。

3、为保证本项目整体机房效果美观，要求冷/热通道统一规格、长宽高一致，通道内部能实现冷空气封闭。

4、本次项目内综合布线所使用双绞线缆均采用6类双绞线，须严格按照国内行业标准实施，根据使用功能要求设计双绞线线缆颜色不少于3种。

5、根据整体电力需求，市电供电由学校提供电路环境（380V），电力配电室能自动根据市电供电通断情况进行切换。

6、新建机房的防雷接地线路接入该楼栋整体接地线路内。

7、空调不再考虑整体环境降温，按照机柜类型进行部署空调，空调外机放置在核心机房隔墙外，空调电源单独走线。

8、消防根据机柜类型进行部署，核心机房内为气体灭火。

9、安防（门禁、视频监控）系统和动环监控系统，与机柜及微模块自身监控模块设计为同一品牌，避免系统兼容性问题。

10、所有核心机房内机柜外来网线和光缆必须从弱电机房交换机柜中引入。

11、核心机房内全部采用防静电地板，静电地板配合整体机房装修风格和功能实现，结合使用普通静电地板、陶瓷面静电地板。

12、核心机房严格按照设计规范满足机房防水、防潮、保温、防火、防鼠设计需求。

13、项目实施时必须保证现有机房设施设备正常运行，并保证现有设备不间断平稳迁移，日常工作时间内能保证夜间施工。

相关标准及规范

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《供配电系统设计规范》GB50052-2009。

《低压配电设计规范》GB50054-2012。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《建筑设计防火规范》GB50016—2014

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《视频安防监控系统设计规范》GB50395-2007

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《声环境质量标准》GB3096-2008

《建设工程设计文件编制深度的规定（2016年版）》

以及《网络安全等级保护2、0》对机房环境的要求。



建设方资质要求

施工能力：电子与智能化工程专业承包贰级及以上；

交付能力：具有近三年以来的数据中心类似业绩，能够提供合同复印件、竣工验收报告证明。

核心设备（精密空调、模块化柜体、动环系统）生产厂家要求：

- 核心设备依照安全性原则，要求设备生产厂家在重庆设置有分公司及售后服务机构，提供分公司营业执照及办公场地、库房租赁证明。

- 核心设备依照，总承包负责质保的原则，不接受任何形式代工、贴牌产品，投标人应对所投产品生产情况进行说明。

- 核心设备依照经济性、可靠性原则，优先选择市场占有率高的产品，优先选择同一品牌方案。

设备及相关产品技术要求

装修类

1、墙面要求

（1）核心数据中心机房区域外窗做封闭处理，主机房与配电间、弱电间、操作室之间采用防火玻璃隔墙。

（2）墙柱面采用无机防火涂料饰面。

（3）核心机房和操作间踢脚线采用100mm高不锈钢包饰。

2、顶面装修

吊顶是核心数据中心机房装饰工程的重要组成部分，主机房采用铝合金吊顶。（施工时可根据实际情况作相应调整）

3、门窗要求

本次项目中，功能区域之间应采用玻璃隔断及轻质隔断进行隔离，并应配置玻璃门或防火门。

核心数据中心机房区域不设外窗，外窗封闭处理，并做好防渗漏措施。

4、支架要求

核心数据中心机房所有机柜组及精密空调采用钢材焊接制作承重散力架，蓄电池设备采用8号槽钢焊接制作承重散力架，散力架高度应与静电地板匹配。

5、静电地板

地板安装时为保证安全可靠，在与墙面、设备支架相连部位安装30*30国标角钢，将角钢固定在墙面和焊接在设备支架上，地板放置在角钢上面，安装牢固。

机房核心设备要求

1、机柜

- IT设备机柜，机柜尺寸2000*600*1200（高*宽*深），机柜表面黑色，采用专用并柜连接件，含顶板、底板，含2条85mm垂直理线板。

- IT设备机柜材料采用高强度冷轧钢板，前后门、顶板、侧板材料厚度不小于1.5mm，深度梁（侧横梁）材料厚度不小于2mm，底板材料厚度不小于3mm，提供泰尔实验室出具的投标产品检验报告。

- IT设备机柜前后门均为通风网孔门，通风率≥80%，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，前后门开启角度及通风率（开孔率），提供泰尔实验室出具的同系列产品检验报告。

- IT设备机柜静态承载能力不低于2600kg，动态承载能力不低于1500kg，提供泰尔实验室出具的投标产品检验报告。

- 由于川渝地区属于地震多发区域，IT设备机柜应满足8、9烈度结构或以上等级抗震考核；提供泰尔实验室出具的同系列产品检验报告（配重不低于550KG）。

- IT设备机柜表面颜色为黑色（RAL7021）；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732标准进行测试；涂层厚度采用YD/T 2319标准进行测试，需大于等于80μm。其中附着力，硬度及涂层厚度指标需提供（同系列产品）第三方权威机构出局的检测报告。

- 组成微模块的机柜、PDU、行级空调、封闭通道应为同一品牌。

2、IT机柜专用PDU

- 16A竖直型PDU，智能型。

- 1、输出插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落，提供相应专利证明。

- 2、每台PDU提供至少2路独立的液磁断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。为方便识别，每个断路器必须有独立的彩色数字标签。提供投标产品彩页或公司官网截图并加盖制造商公章。

- 3、为方便识别，输出插座的颜色可选，用于区分IT设备类型及其重要级别，同台PDU可以混用不同颜色用于区分三相相位，插座颜色支持用户安装现场对PDU插座颜色重新组合调配，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。

- 4、为方便识别，PDU外壳颜色可选，用于同一机柜内区分双路供电线路，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。

- 5、投标产品具备CE认证证书、泰尔检测报告，提供以上资料并加盖制造商公章。

3、封闭通道组件

  - 为保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观的一致性，组成微模块的精密空调、机柜、封闭冷通道组件、动环管理单元等子系统要求为同一品牌。

  - 投标设备生产厂家具有Uptime Institute颁发的微模块TIER-Ready认证

  - 封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃检测报告。

  - 封闭冷通道天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启，请提供相应的第三方权威机构出具的证明材料。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。

  - 通道门为隐藏式电动滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。

  - 通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装，投标人提供三色灯光控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章。

4、通道智能控制组件

- 模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，系统扩容维护方便，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件，安全可靠。

- 系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。

- 系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定可靠，不易受到病毒感染和黑客攻击。

- 用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全

- 通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2.遥信：风机工作状态，故障告警。 3.遥控：开/关机

- 要求完成UPS设备信号：测 1、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障

- 需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。

- 为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。

- 监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求

- 完成机房场地的门禁和视频建设及接入。

- 智慧动环控制单元通过网络安全认证，提供公安部直属单位出具的社会公共安全产品认证证书复印件并加盖制造商公章。

5、列间精密空调

- 列间精密空调室内机制冷量42kW风冷型上前送风单冷型(-20C以上室外温度)，提供投标产品彩页及彩页官网链接并加盖制造商鲜章。

- 列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。

- 列间空调机组的电气性能  (1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准  (2)输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10%  （3)频率：50HZ ± 2HZ

- 精密空调全年能效比（AEER）≥4.4，提供投标产品由合肥通用机电产品检测院有限公司出具的《中国节能产品认证实验报告》并加盖制造商鲜章；

- 室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

- 列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。

- 部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度， 提供第三方抗震检测报告和抗震FEA计算书

- 投标设备应具备由中国质量认证中心出具的《中国节能产品认证证书》；

6、精密配电柜

完成机房现场的市电引入，并预留UPS输入配电开关、精密空调配电开关，配置32A/1P*40满足现场机柜市电PDU的接电及其他市电负载的配电需要。所有开关应与投标配电柜同一品牌，投标人应提供配电柜配电架构图及开关品牌说明。

7、防雷：

本次工程机房内电源防雷采用逐级防雷。总电源进线处安装一级电源防雷器，UPS电源进线处安装二级电源防雷器，UPS输出列头柜安装三级电源防雷器，配电柜至机柜处建议采用有防雷功能PDU。三相的电源采用四模块（3P+N）电源避雷器，单相的电源可以采用二模块（1P+N）电源避雷器。

电源线、信号线经过不同防雷区的界面处，宜安装电涌保护器；系统的重要设备应安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线，其截面积应不少于16mm2。

所有进出建筑物的各种金属管道，电缆的金属外皮及穿线钢管等均须和接地装置相连，涉及屋面各种金属物（如空调外机、金属穿线管）应就近与女儿墙避雷带进行可靠的焊接。

8、消防

- 本项目消防主要采用气体灭火为主，在施工中必须按照相关消防管理规定进行实施。

- 气体灭火主要针对核心数据中心机房和操作间，同时根据各自机房设备厂家的产品部署消防设施。

弱电线路类

- 所有弱电线路的施工必须符合相关条文规定。

- 所有光缆和弱电线路在敷设过程中不许中接、不得打绞、光缆和线缆在桥架内不得混走，每半米须有理线设备对线缆进行固定。

- 所有线缆和光纤均要达到可进行万兆传输的要求。

- 操作间需敷设6个6类信息点。

- 所有线缆和光纤均要有足够明确的标签和标识，且易读易懂。

搬迁类

1、搬迁必须在配合教育信息化建设处在保障全校性用网的情况下错时搬迁，必要时需夜间搬迁。

2、对搬迁的设备必须做清洁处理，尽最大可能性保证搬迁设备无尘等情况。

3、对搬迁的设备在迁移过后做到能开机运行。

项目工程量清单：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心IT机柜 |  | 1、IT设备机柜，机柜尺寸2000*600*1200（高*宽*深），机柜表面黑色，采用专用并柜连接件，含顶板、底板，含2条85mm垂直理线板。 2、IT设备机柜材料采用高强度冷轧钢板，前后门、顶板、侧板材料厚度不小于1.5mm，深度梁（侧横梁）材料厚度不小于2mm，底板材料厚度不小于3mm，提供泰尔实验室出具的投标产品检验报告。 2、IT设备机柜前后门均为通风网孔门，通风率≥80%，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，前后门开启角度及通风率（开孔率），提供泰尔实验室出具的同系列产品检验报告。 3、IT设备机柜静态承载能力不低于2600kg，动态承载能力不低于1500kg，提供泰尔实验室出具的投标产品检验报告。 4、由于川渝地区属于地震多发区域，IT设备机柜应满足8、9烈度结构或以上等级抗震考核；提供泰尔实验室出具的同系列产品检验报告（配重不低于550KG）。 5、IT设备机柜表面颜色为黑色（RAL7021）；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732标准进行测试；涂层厚度采用YD/T 2319标准进行测试，需大于等于80μm。其中附着力，硬度及涂层厚度指标需提供（同系列产品）第三方权威机构出局的检测报告。 6、组成微模块的机柜、PDU、行级空调、封闭通道应为同一品牌。 | 28 | 台 |
| 2 | 数据中心IT机柜理线板 |  |  | 56 | 套 |
| 3 | 盲板（1U） |  |  | 14 | 套 |
| 4 | IT机柜专用PDU |  | 16A竖直型PDU，智能型。 1、输出插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落，提供相应专利证明。 2、每台PDU提供至少2路独立的液磁断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。为方便识别，每个断路器必须有独立的彩色数字标签。提供投标产品彩页或公司官网截图并加盖制造商公章。 3、为方便识别，输出插座的颜色可选，用于区分IT设备类型及其重要级别，同台PDU可以混用不同颜色用于区分三相相位，插座颜色支持用户安装现场对PDU插座颜色重新组合调配，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。 4、为方便识别，PDU外壳颜色可选，用于同一机柜内区分双路供电线路，提供投标产品彩页盖章或公司官网截图并加盖制造商公章。 5、投标产品具备CE认证证书、泰尔检测报告，提供以上资料并加盖制造商公章。 | 56 | 条 |
| 5 | 智慧模块化通道翻转天窗 |  | 1、为保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观的一致性，组成微模块的精密空调、机柜、封闭冷通道组件、动环管理单元等子系统要求为同一品牌。 2、投标设备生产厂家具有Uptime Institute颁发的微模块TIER-Ready认证 3、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。并提供钢化玻璃检测报告。 4、封闭冷通道天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启，请提供相应的第三方权威机构出具的证明材料。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 5、通道门为隐藏式电动滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 6、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装，投标人提供三色灯光控制逻辑说明文件，并加盖原厂公章。 | 16 | 套 |
| 6 | 智慧模块化通道自动平移门 |  |  | 2 | 套 |
| 7 | 智慧模块化通道照明包 |  |  | 2 | 套 |
| 8 | 智慧动环系统 |  | 1、模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，系统扩容维护方便，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件，安全可靠。 2、系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。 3、系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定可靠，不易受到病毒感染和黑客攻击。 4、用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全 5、通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2.遥信：风机工作状态，故障告警。 3.遥控：开/关机 6、要求完成UPS设备信号：测 1、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 7、需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。 8、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 9、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求 10、完成机房场地的门禁和视频建设及接入。 11、智慧动环控制单元通过网络安全认证，提供公安部直属单位出具的社会公共安全产品认证证书复印件并加盖制造商公章。 | 2 | 套 |
| 9 | 精密列间空调室内机 |  | 1、列间精密空调室内机制冷量42kW风冷型上前送风单冷型(-20C以上室外温度)，提供投标产品彩页及彩页官网链接并加盖制造商鲜章。 2、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 3、列间空调机组的电气性能 (1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 (2)输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10% （3)频率：50HZ ± 2HZ 4、精密空调全年能效比（AEER）≥4.4，提供投标产品由合肥通用机电产品检测院有限公司出具的《中国节能产品认证实验报告》并加盖制造商鲜章； 5、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 6、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 7、部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度， 提供第三方抗震检测报告和抗震FEA计算书 8、投标设备应具备由中国质量认证中心出具的《中国节能产品认证证书》； 9、投标设备应为原厂生产，不接受任何形式OEM，提供所投产品合肥通用机电产品检测院（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）出具的《中国节能产品认证实验报告》并加盖厂家鲜章进行查验，委托单位与生产单位应一致。 10、应与微模块封闭柜体品牌一致。 | 2 | 套 |
| 10 | 精密列间空调室外机 |  |  | 2 | 套 |
| 11 | 精密列间空调辅材 |  |  | 2 | 套 |
| 12 | 精密配电柜 |  | 完成机房现场的市电引入，并预留UPS输入配电开关、精密空调配电开关，配置32A/1P*40满足现场机柜市电PDU的接电及其他市电负载的配电需要。所有开关应与投标配电柜同一品牌，投标人应提供配电柜配电架构图及开关品牌说明。 |  |  |
| 13 | UPS输入输出电缆 |  | WDZB-YJY | 80 | 米 |
| 14 | PDU电源线 |  | ZR-BV-4mm2 | 1680 | 米 |
| 15 | 精密空调配电电缆 |  | WDZB-YJY5*10 | 100 | 米 |
| 16 | 散力架 |  | L50*5角钢支架+80*5槽钢 | 50 | 套 |
| 17 | 空调给水管 |  | Ф25 | 100 | 米 |
| 18 | 空调排水管 |  | Ф32 | 100 | 米 |
| 19 | 空调铜管 |  | 铜管，含保温材料及内外机线缆等 | 1 | 批 |
| 20 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 六类四对非屏蔽电缆： 产品标准： 1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG 2、绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm | 30 | 箱 |
| 21 | 24芯室内万兆单模光纤 |  | 1、采用G.652、D单模零水峰OS2光缆; | 1000 | 米 |
| 22 | 24芯室外光纤 |  |  | 2000 | 米 |
| 23 | 24口24芯光纤配线架 |  | 1、19'1U24口结构，固定式，能够支持48芯容量； | 22 | 个 |
| 24 | 24口48芯光纤配线架 |  | 1、颜色：黑色；2、结构：抽屉式；3、 附件齐全，带熔纤盘；4、自带LC耦合器； | 11 | 个 |
| 25 | 1米万兆单模尾纤 |  | 弯曲半径：≥25倍光缆外径；低插入损耗、回损；万兆1米 | 300 | 根 |
| 26 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 1、配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块。 | 15 | 个 |
| 27 | 六类非屏蔽模块 |  | 塑件材料：ABC；金针材料：磷青铜镀金； | 300 | 个 |
| 28 | 理线架 |  | 1、可上下开合的前板设计，方便用户应用理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装方便美观。 | 28 | 个 |
| 29 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 18 | 只 |
| 30 | 点型感温火灾探测器（A2R） |  | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 18 | 只 |
| 31 | 火灾声光警报器 |  | 四线制设备，电子编码型。具有声和光的独立设置功能 | 2 | 只 |
| 32 | 编码器 |  | 液晶显示，可对青鸟全系现场总线部件编址、读址、设置、测试等功能，支持Mini USB端口供电 | 1 | 只 |
| 33 | 紧急启停按钮 |  | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制， 配接第6001-6003项 | 2 | 只 |
| 34 | 火灾报警控制器 气体灭火控制器 |  | 壁挂式2区报警、灭火控制器，4.3寸彩色屏，2个报警回路，2个联动灭火回路。报警回路满载200点，联动灭火回路满载80点，带打印、联网功能，含备电。 | 2 | 台 |
| 35 | 气体释放报警器 |  | 二总线设备，电子编码。外形尺寸≥353mm长 ×143mm高×24mm厚 | 2 | 台 |
| 36 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 单瓶冲装70KG | 1 | 台 |
| 37 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 单瓶冲装120KG | 4 | 台 |
| 38 | 七氟丙烷药剂 |  | 380KG | 550 | 台 |
| 39 | 机械式自动泄压装置 |  | 墙壁开孔尺寸760(L)×400(H) | 2 | 台 |
| 40 | 电源线 |  | RVS2*1.5 | 200 | 米 |
| 41 | 电源线 |  | RVV4*1.0 | 300 | 米 |
| 42 | 会议桌 |  | 4800*1200mm；根据甲方要求 | 1 | 套 |
| 43 | 会议凳 |  | 根据甲方要求 | 12 | 把 |
| 44 | 显示屏 |  | 屏体部分： 1、显示屏尺寸为宽≥3.52m,高≥1.92m, 显示面积6.75m²,分辨率≥3440*1920,。 2.像素间距≤1.86mm,显示单元间隙(mm) ≤0.05,显示单元平整度(mm)≤0.05。 3.采用压铸铝箱体，16:9比例设计，箱体 内部含电源、接收卡和线材等。 4.刷新频率≥3840HZ。 5.支持120HZ高帧率模式，换帧频率： 50/60/120HZ。 6.屏幕噪音≤5dB。 7.采用低延迟技术，同步显示实时画面， 画面延时≤2ms。 8.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分 保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 二、视频控制器：1、采用1.5U金属结构 机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017 中IP20的要求。 2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡 及1张固定输出板卡。 3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接。 4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成 。 5、单台设备最多支持4个SL图层或2个 DL图层或1个4K图层； 三、发送盒 1.HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入 2.支持4网口输出，支持高位阶视频输入。 3.普通视频源带载能力：1920×1200,2048 ×1152,2560×960;高位阶视频源带载能 力：1440×900; 四：配电柜： 1.功率：20KW。 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭， 可设置定时开关。 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.具有烟雾、糊味、火光传感器，防止火灾隐患 。 五、配套电源线、高清线、钢结构 | 1 | 套 |
| 45 | 机房搬迁及网络迁移 |  | 完成机房搬迁、原有服务器等迁移及960芯光纤的熔接，具体工作量及工作内容以投标单位实际现场勘测为准。 | 1 | 项 |
| 46 | 等电位端子箱 |  | MEB | 4 | 个 |
| 47 | 接地扁钢 |  | 40*4，镀锌 | 120 | 米 |
| 48 | 紫铜带 |  | 30*3，紫铜带 | 600 | 米 |
| 49 | 陶瓷面静电地板-机房 |  | 1.支架高度、材料种类150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*32mm铝合金防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | 273 | ㎡ |
| 50 | 地面地坪漆 |  | 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:三遍防尘漆 | 273 | m |
| 51 | 玻璃铝合金隔墙 |  | 1.埋板:250*250*10mm钢板 2.立柱:60*80*4镀锌方管 3.横管:60*80*4镀锌方管、30*30*1镀锌方管 4.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚铯钾玻璃 5.方管包边:1mm厚304不锈钢包边框 6.嵌缝、塞口材料品种:满足施工图及设计要求 | 60 | ㎡ |
| 52 | 墙面乳胶漆 |  | 1.腻子种类:成品乳胶漆 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:三遍 4.部位:墙面 | 350 | ㎡ |
| 53 | 强电线路铺设 |  | 机房内照明等线路铺设 | 190 | ㎡ |
| 54 | 筒灯 |  | 1.名称:筒灯 | 10 | 套 |
| 55 | LED条形灯 |  | 1.名称:LED条形灯 2.规格:主机房、走廊区 | 10 | 套 |
| 56 | 插座开关 |  | 1.名称:维修插座 2.规格:二三插，86型 | 1 | 项 |
| 57 | 清洁维护 |  | 完成现场的清洁，直至达到入驻条件 | 350 | ㎡ |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工期、质量保证及售后服务

工期

1、机房建设类40个工作日内完成。

2、机房搬迁根据教育信息化建设处拟定时间，预计20个工作日完成。

3、机房建设完毕后空载测试至少2次。

4、在搬迁完毕后机房负载测试至少2次。

产品质量保证期

1、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2、现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区5小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在5小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3、技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

4、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

其他

1、在整体机房装修和机房内设备安装完毕后，需做空载停电、断电、发电机切换等测试，为搬迁设备做准备。

2、在搬迁设备进入后，需联动所有设备进行调试，包括停电、断电、发电机切换等。