重庆应用技术职业学院

校舍独立式烟感设备采购及安装项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2025年11月5日

第一部分 竞争性谈判项目书

- 项目名称及编号：

校舍独立式烟感设备采购及安装项目

编号：CQYZ2025-010

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法

有效的营业执照并通过年审，经营范围包含系统集成或设备生产厂家。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参考参数 | 单位 | 数量 | 单价(元)(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾报警主机 |  | 可寻址总线控制主机，支持最多8个回路，每个回路可连接最多250个设备；具备联动逻辑编程功能，可自定义报警逻辑；输入电源AC220V，内置备用电池，在断电时可维持工作24小时；通信接口包括RS485和以太网，支持远程监控；工作环境温度-10°C至55°C，相对湿度≤95%无凝结；符合GB4717-2005标准。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 无线信号放大器 |  | 工作频率433MHz，输出功率≤10dBm，天线增益20dBi，有效增强无线网络信号覆盖范围，传输距离可达500米（开阔地）；辅助智慧网关信号接收；电源DC12V，功耗≤5W；工作温度-20°C至70°C；尺寸180x180x80mm，安装简便。 | 台 | 19 |  |  |  |
| 3 | 智慧网关 |  | 系统核心通信枢纽，支持433MHz无线协议，可同时连接多达1000个无线终端（如烟感）；采用高性能ARM处理器，接收和处理所有无线终端的数据；内置存储，支持数据缓存和转发；有线接口包括10/100M以太网、RS485，可选4G通信模块；电源输入DC12V或POE供电；工作温度-20°C至60°C；支持多种通信协议，易于系统集成。 | 台 | 19 |  |  |  |
| 4 | 无线433烟感 |  | 光电式感烟探测器，灵敏度高，符合EN54-7标准；独立工作，433MHz无线传输，传输距离可达100米（开阔地）；电池供电（内置锂电池），低功耗设计；可实现与主机的无线报警联动；报警时声压≥85dB at 3米；工作温度-10°C至55°C；具有自检功能和防拆报警。 | 个 | 1491 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号，竞谈现场提供样品及演示。

2.所提供的设备需符合相关国家标准和行业规范。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式（投标产品参数不得复制参考参数，须提供自有产品详细参数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。

5.★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份U盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2.谈判时间：2025年11月24日上午9时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：周老师023-42860401

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆应用技术职业学院

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）